## Tabla
Parámetro | Bajo (LR) | Dentro (LR) | Sobre (LR) | Límites_Referencia | Métrica usada
Tensión (kV) |  | 34.75 |  | 33.017 - 36.493 kV | Media
Frecuencia (Hz) |  | 60.00 |  | 59.0 - 61.0 Hz | Media
Factor de potencia |  | 98.92 |  | 95.0 - 100.0 % | P5
THDv % |  | 2.46 |  | ≤ 5.0 % | P95
THDi % |  | 7.77 |  | ≤ 8.0 % | P95
Flicker Pst |  | 0.20 |  | ≤ 1.0 | P95
Flicker Plt |  |  | 2.09 | ≤ 0.8 | P95
Desbalance Dv % |  | 0.49 |  | ≤ 2.0 % | P95
Desbalance Di % |  | 2.87 |  | ≤ 15.0 % | Media