## Tabla
Variable | Límites
Tensión.V (Permanente, 20min) | (33.0, 36.5) kV
Frecuencia.Hz (Permanente, 30min) | (59.0, 61.0) Hz
Factor de potencia | (95.0, 100.0) %
Flicker Pst | ≤1.0
Flicker Plt | ≤0.8
Desbalance Dv % | ≤2.0 %
Desbalance Di % | ≤15.0 %